[image: image1.jpg]2% i A8 T AT+ BEL B 81
BRI

Ve 41 B I 43 4% DG4 W I 1 2%

iy RS—-COM

POWER

HIXEEHEAABESBERAR

Wuhan huaneng sunshine Electuic Co. Ltd.




[image: image38.png]RS ML AV ERiE: NENEA:
400-8828-058 027-83309597 027-83309626






HYG-120F

三通道直流电阻测试仪

使用说明书

[image: image39.png]5

WUHAN
HUANENG ELECTRIC




武汉华能阳光电气有限公司

目      录

2一、
概述


2二、
安全措施


2三、
性能特点


3四、
技术指标


4五、
系统介绍


4六、
测试与接线方法


5七、
仪器操作方法


18八、
注意事项


19九、
仪器成套性


19十、
售后服务




概述

变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为满足变压器直流电阻快速测量的需要，我公司研制了集三相同时测试、助磁功能、消磁功能于一体的YCR9920S三通道直流电阻测试仪。该仪器是实现了三相同时加电，独立电流采样、电压采样，同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率的功能，大大缩短了变压器直流电阻的测试时间，解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题。
安全措施

使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

本产品属于精密仪器，应避免剧烈振动。

对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。

在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。
性能特点

本仪器可选择输出电流值(最大输出电流值为20A)，适应于测量变压器、互感器等感性直流电阻。
对于五柱铁心和低压绕组为三角形连接的大型变压器，仪器可采用高低压串激磁的方法进行测试，仪器内部自动连结绕组的助磁回路，可快速准确测试低压绕组的直流电阻。 

本仪器设有三相同测功能，以应对星型接法绕组一次接线完成三相直阻测量，自动计算三相不平衡率，极大节省测量时间提高工作效率。也可以采用逐相测试功能，针对YN、D（Y）连接方式的变压器进行逐相测试，直至测试完成。

具有完善的保护电路及音响放电报警，放电指示清晰，减少误操作。

仪器采用7寸彩色触摸屏，界面显示清晰美观，并可实时显示测试数据。
仪器可设置中文、英文两版操作界面，可根据客户要求配置。

具有RS232通讯接口，配合上位机操控软件，可将测试数据传输到后台。

具有USB接口，可以将测试数据转存到U盘。
本仪器内置日历时钟、可存储、调阅、打印100组测试数据功能。

参数设置更加完善，可以设置变压器的测试绕组、分接位置、测试相别、试品温度、折算温度等。
本仪器采用工业塑壳机箱，便于携带，提高使用寿命。

技术指标

输出电流：三相测试：10A+10A；5A+5A；1A+1A；
逐相测试：20A；10A；5A；1A；200mA；
量程范围：三相测试：10A+10A：1mΩ～0.5Ω；
5A+5A：2mΩ～1Ω；

1A+1A：10mΩ～5Ω；

               逐相测试：20A：0.5mΩ～1Ω；

                         10A：1mΩ～2Ω；

                          5A：2mΩ～4Ω；

                          1A：10mΩ～20Ω；

  





  200mA：100mΩ～100Ω；
准确度：±(0.2%+2个字)；
最小分辨率：0.1μΩ；
工作温度：-20～40℃；
环境湿度：≤80%RH，无结露；
工作电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；
仪器体积：长428mm*宽350mm*高230mm； 

仪器净重：10.2kg

系统介绍

仪器面板见图一：

[image: image2.jpg]D(Y) ¢AH

=== N B 5
= PR = FE MR

=EENR

JHAE T RE

YN

3] 152 12 5%

DML | AR

ARG E

AC: «/5A





图一

IA、IB、IC、IO端子：YN绕组测量用电流输出端子。 

VA、VB、VC、VO端子：YN绕组测量用电压输入端子。

Ia、Ib、Ic端子：D或Y绕组测量用电流输出端子。

Va、Vb、Vc端子：D或Y绕组测量用电压输入端子。

打印机：打印测试电阻值结果及其他辅助等信息。
显示器：7寸彩色触摸液晶显示屏，显示操作菜单、测试参数和数据记录。

电源开关、插座：包括整机电源开关与整机220V交流电源插座。

接地柱：为整机外壳接地用，属保护地。

USB接口：仪器与U盘的接口用以导出内存测试数据。

RS232通讯接口:仪器与上位机的通讯接口。

测试与接线方法

1.测试接线：把被测试品通过专用测试线与本机的测试接线柱连接，连接牢固，同时把地线接好。接线钳分别夹在测试试品的线圈电阻两端。

将本机附带电源线连接至交流电源输入口，打开电源开关液晶被点亮。
2.对于两绕组变压器测试接线分类如下：一次性将仪器的Yn绕组四个测试钳黄、绿、红、黑分别接到变压器星接一侧的A、B、C、O套管上，然后仪器的D(Y)绕组三个测试钳黄、绿、红分别接到变压器角接一侧的a、b、c套管上，即完成测量接线，如下图所示：

[image: image3.wmf]Y

N

 

ÈÆ×é

D(Y)ÈÆ×é

±äÑ¹Æ÷


图二
3.对于三绕组变压器测试接线：高低压绕组测试完成后，将高压侧的测试钳倒接到中压侧测试即可。
仪器操作方法

1．开机界面

首先将仪器接好测试线及电源线后，打开电源开关，液晶显示开机界面稍后进入主菜单显示界面，如下图所示：
[image: image4.jpg]2 [ 2R L B BRI A
EHRR
B3R | 10A+10A

(2mQ~0.5Q)

1870  ABCO

FHEA MR
2020-03-26 09:18:52

BRI

HEATNRE

ENp e

Bt [B)1% &

| R E





图三

仪器自动转到主菜单界面，界面右侧分别显示“直阻测试”、“消磁功能”、“调阅记录”、“时间设置”、“系统设置”五项菜单，点击任意菜单界面左侧显示对应菜单中的内容参数(主界面默认选择“直阻测试”项中“三通道测试”菜单)，可根据仪器的实际接线情况，选择液晶屏中的对应选项进行操作。
2．直阻测试
2.1.三通道测试：仪器默认选择直阻测试界面中三通道测试菜单，点击电流选项后[image: image5.png]


按钮可以更换测试电流，根据被测试品选择对应的测试电流档位，然后点击开始测试菜单，仪器进入三通道内部界面，首先显示三相的测试电流值，如下图所示：
[image: image6.jpg]T 5 B R PR X

(=@Emit 3HBF: 00:06 PR
5 EHThEE

AO 10.12 A
BO 20.25 A VELERRE
co 10.12 A P
RGIGE

2020-03-26 09:20:15





图四
然后待测试电流稳定后几秒钟，仪器界面显示三相电阻值及三相电阻的不平衡率；并且同时显示设定温度的折算电阻值，如下图所示：
[image: image7.jpg]5 & 2R B AT EE BRI (Y
= BEmR 3+Bt: 00:16 B PR
it R PR HEEE
SEGE | symiThEE
e Rl L
BO 55.90mQ 67. 96 mQ i BiEia S
R
CO 55.80mQ 67.83mQ 2 |c
BATFEEE: 0. 68%
R FTED Zik REGRE
2020-03-26 09:21:37

B 1] 15 &





图五
在测试过程中，可根据现场实际情况点击修改分接位置和试品温度参数值，例如点击“分接位置”提示框，界面显示数字键盘提示框，输入对应分接号然后点击OK键进行写入，点击ESC键返回到测试界面，如下图所示：
[image: image8.jpg]ZBERR

<= Delete

Ll




图六

测试完成后需要存储当前数据，按仪器液晶屏上的保存按钮，界面出现“正在保存，请稍后…”提示框，表示仪器正在保存测试数据，稍后几秒钟，界面出现“保存完成”提示框，表示测试数据保存完成。如下图所示：
[image: image9.jpg]25 [ 28 2 7 el PSR A
= 188t HE
AtEE  HEsE
#x
B( B
o EERE RHEC BIRICR
BAMNEEZE: U, 68% B8] i B

R7F ) B3

2020-03-26 09:22:37

BN

THEETIE





图七

[image: image10.jpg]T 5 B R PR X
= 188t Bt : 02
MEE  fEEE
2

BN

THEETIE

B( I8 %

G(

E)remm:
RAMNYEE: U, 68%

e | SED

B 1] 15 &

| B2

2020-03-26 09:23:30




图八

测试完成后需要存储当前数据，按仪器液晶屏上的打印按钮，界面出现“正在打印，请稍后…”提示框，仪器开始打印试验数据，待打印完成后界面出现“打印完成”提示框。如下图所示：
[image: image11.jpg]o5 [ 28 1 7% B BRI A
= 188t A
MiKEE s
BR
B( AR
C( =
BRAMNEEE: U, 68%

BN

THEETIE

IEFESTED, EFEE-

B 1] 15 &

| &8

2020-03-26 09:25:30




图九

[image: image12.jpg]ﬁE%%Eiﬁ%l‘ﬁiﬂllﬁ\iﬁ(

GERE Rt oe:10 | EFRMA
;'ﬂlhftfﬁffﬁ FE R

i ST

I8 %

() srensemi:

B E: U, 68% B8] i B

) B RGRE

2020 03 26 09.26.30





图十
测试完毕后，按停止按钮，仪器测试电流断开同时放电，液晶显示界面显示“正在放电，请勿拆线”提示框，同时有音响报警。如下图所示：
[image: image13.jpg]T 5 B R PR X
= 188t HR 2
MEE  fEEE
2

BN

THEETIE

I8 %

IEFERER, EZHRE!

G( ey

B E: U, 68% B8] i B
¥4 #]] =ik | B3
2020-03-26 09:29:33





图十一

放电完毕，液晶自动返回到仪器的主界面。
2.2.YN测试：在主界面中选择YN测试菜单，点击电流选项后[image: image14.png]


按钮可以更换测试电流，点击相别选项后[image: image15.png]


按钮可以更换测试相别，根据被测试品选择对应的测试电流档位及相别，然后点击开始测试菜单，例如：测试电流选择20A，测试相别BO相，如下图所示：
[image: image16.jpg]T [ 25 B R PR (L
HE

BifE | 20A
(0.5mQ~1Q)

1830 B0

FrEA MR
2020-03-26 09:30:16

BN

HEATNRE

ENpRE

Bt B)1% &

| AR E




图十二

仪器进入YN测试内部界面，液晶屏显示仪器当前测试相别并开始计时，等待测试电流稳定过程中可以修改分接位置，试品温度等参数(操作步骤和三通道测试时一致)，如下图所示：
[image: image17.jpg]T [ 85 E R F B
YN S 1H0:B0 R 00:07
MR 20.25 A ST E
3= 6 BE
I E

WME) #E RE ITED
2020-03-26 09:31:40

BRI

SHA T AE

I8 %

Bt [B)1% &

RGRE





图十三

稍后几秒钟，仪器显示测试电阻值并自动计算固定温度下的折算电阻值，测试完成后按锁定按钮，界面显示的测试数据不在变化，方便现场记录测试数据，如下图所示：
[image: image18.jpg]-“-}_%E/}[LEE.FE/)\Ulﬁ{X

N it HE:B0 A 00:27
MAERE 20.25 A SR
03

MIAEPE 56.18m Q
R

IEBMAE 68.29mQ %5 |c

WME %8B RE HE Fi
2020-03-26 09:32:00

BRI

SHA T AE

I8 %

Bt [B)1% &

RGRE





图十四

待当前测试相操作完后，可按界面中换相按钮，仪器显示“正在放电，请勿拆线”提示框停止测试当前相，然后自动切换到下一相别进行测试，如下图所示：

[image: image19.jpg]T 5 B R PR X

/N 3Tl tH 31 : BO

BN

SHA T AE

I8 %

EERE, B!
B 1] 15 &

RGERE

| e G R JTED b))

2020-03-26 09:32:26





图十五

界面中测试相别自动切换到CO相，仪器重新开始计时，显示实际的测试电流值，待电流值稳定后，仪器显示测试电阻值和设定温度的折算电阻值，如下图所示：
[image: image20.jpg]-“-}_%E/}[LEE.FE/)\Ulﬁ{X

N it HH:c0  3tA:00:25
MAERE 20.25 A SR
03

MXEEPE 55.90m Q
R

WEBME 67.83mQ %5 |c

WME) #E RE HE Fi
2020-03-26 09:32:56

BRI

SHA T AE

I8 %

Bt [B)1% &

RGRE





图十六

保存按钮可保存测试数据，打印按钮可打印当前测试数据，按停止按钮仪器停止测试并提示“正在放电,请勿拆线”，待仪器放电完毕后液晶返回到主界面(操作步骤和三通道测试时一致)。
2.3.D(Y)测试：在主界面中选择D(Y)测试菜单，点击电流选项后[image: image21.png]


按钮可以更换测试电流，点击相别选项后[image: image22.png]


按钮可以更换测试相别，点击助磁选项后[image: image23.png]


按钮可选择启动或停止助磁功能，根据被测试品选择对应的测试电流档位及相别，然后点击开始测试菜单启动测试。例如：测试电流选择10A档，测试相别ab相，停止助磁功能，点击开始测试按钮，如下图所示：
[image: image24.jpg]T [ 25 B R BRI (L

BRI

(2mQ~2Q)

SUTS) .

DM | mhw o
Fraa
2020-03-26 09:33:01

BRI

HEATNRE

ENp e

Bt [B)1% &

| R E




图十七
仪器进入D(Y)测试内部界面，液晶屏显示仪器当前测试相别并开始计时，等待测试电流稳定过程中可以修改分接位置，试品温度等参数(操作步骤和三通道测试时一致)，如下图所示：
[image: image25.jpg]2 [E 22 R B BRI AX

D (Y) ik #8%): ab HF: 00:05
LA 10.15 A SRR
2t Fe PR
Hr & e e

WME) | ®RE HTE
2020-03-26 09:33:21

BRI

SHA T AE

I8 %

Bt B)1% &

RGRE





图十八
稍后几秒钟，仪器显示测试电阻值并自动计算固定温度下的折算电阻值，如下图所示：
[image: image26.jpg]5 & 25 B AT EE BRI (Y

D (Y) i 1850 ab AT 00:25
MR 10.15 A SEME
02

MIAEPE 56.18m Q
RRIBE

WEBMAE 68.29mQ 25 |c

WE) | ®RE HE EiE
2020-03-26 09:33:40

BRI

SHA T AE

I8 %

Bt B)1% &

RGRE





图十九

待当前测试相操作完后，操作“锁定、换相、保存、打印、停止”五项的操作步骤同YN测试一致， 按下停止按钮后仪器开始放电，待放电完成仪器自动返回到主界面。
注意：测试有载调压变压器或其它感性负载时，请一定要等到放电报警音结束后，再重新接线进行下次测量，或关断电源拆下测试线!

2.消磁功能
在主界面中选择消磁功能菜单，界面切换到消磁功能内部界面，根据实际接线情况，点击消磁相别后的[image: image27.png]


按钮进行选择，然后点击开始消磁菜单，启动继电器开始消磁，如下图所示：
[image: image28.jpg]5 [E 25 B 7T FE BRI (Y
HEINEE

IHEAEA] A0

FHiaiH#

2020-03-26 09:33:50

BRI

SHA T AE

iIE %

Bt [B)1% &

RERE





图二十
启动消磁功能后，液晶屏中消磁进度条时刻显示消磁完成度，如下图所示：

[image: image29.jpg]5 [ 25 B 7T EE BRI (Y
HEINEE

JHEEER] A0

2020-03-26 09:34:05

BN

SHA T AE

I8 %

Bt B)1% &

RGRE





图二十一

消磁过程中可点击停止消磁按钮，界面显示“正在放电，请勿拆线”提示框，进而停止消磁，如下图所示：
[image: image30.jpg]5 [ 25 B 7T EE BRI (Y
HEINEE

Ertn

IEFERER, EZHRE!

fF LR

2020-03-26 09:35:02

BN

SHA T AE

I8 %

Bt B)1% &

RGRE





图二十二

消磁完成进度条完全变为绿色，界面中显示“消磁完成”提示框，如下图所示：
[image: image31.jpg]5 [ 25 B 7T EE BRI (Y
HEINEE

Ertn

SHRSERL !

F 1L

2020-03-26 09:36:15

BN

SHA T AE

I8 %

Bt B)1% &

RGRE





图二十三
3.调阅记录

在主界面中选择调阅记录菜单，界面切换到调阅记录内部界面，查看、打印、导出、删除、清除仪器中保存的测试记录，如下图所示：
[image: image32.jpg]-“-}_%E/}[LEE.FE/)\Ulﬁ{X

RIS R B 6% 3 19% || HFEMIRK
PEGLE: 02 REBIEEE: 25°C

A ATE : 2020-03-20 10:08:26 SHRETHEE
MR MsERE B

A0 5075 mQ 6.170 mQ B

Py,
BAFFHE: AR S
il FTED S BGEE

2020-03-26 09:41:12




图二十四

删除：选择删除按钮，界面中显示“正在删除，请稍后…”提示框，然后仪器删除当前测试记录，待删除后界面提示删除完成。

打印：选择打印按钮，界面中显示“正在打印，请稍后…”提示框，然后仪器开始打印当前测试记录，待打印完成后界面提示打印完成。
导出：选择导出按钮，若仪器未插入U盘，界面中显示“请插入U盘”提示框；
      选择导出按钮，若仪器已插入U盘，界面中显示“正在导出，请稍后…”提示框，待测试记录导出完成，界面提示导出成功。

清除：选择清除按钮，界面中显示“正在清除，请稍后…”提示框，然后仪器删除所有测试记录，待清除完后界面中所有测试记录清空。
4.时间设置

开机进入主菜单界面（图三），选择时间设置菜单，仪器进入时间设置界面，如下图所示：
[image: image33.jpg]T [ 25 B R PR (L

F 03

26 H

‘ 09 Bt 52 4

00 #

20-03-26 09:52:00

8]

BN

SHA T AE

I8 %

G

RGRE





图二十五

点击“年”、“月”、“日”、“时”、“分”、“秒”各项前提示形框，界面显示数字键盘，修改选项的数值按OK键输入准确值以校正日期和时间，如下图所示：
[image: image34.jpg]T [ 25 B R PR (L
EHER

HEATNRE

ENpRE

B8] 1% & |
RGRE

20-03-26 09:




图二十六

日期时间校正完成后，点击确认按钮，仪器返回到主界面。

5.系统设置
5.1仪器设置：开机进入主菜单界面（图三），选择系统设置菜单，仪器首先进入仪器设置子界面，如下图所示：
[image: image35.jpg]A5 [E 25 257 H BRI (Y
RGRE =1zRfES
BEGE EHThEE
- i 2w S 2019DL0306

LENpRE
Bt jE) 1% B

CEREED L
LS

RGRE
2020-03-26 09:53:02





图二十七
点击试品编号后对话框，弹出字母键盘提示框可输入出厂编号用于标识被测设备，输入完成后点击Enter键保存试品编号，若不需要修改试品编号，可选择字母键盘上的Esc键退出返回到仪器设置界面中；同样点击测试人员后对话框，也弹出字母键盘提示框输入测试人员姓名用于记录存档，输入完成后点击Enter键保存，如下图所示：
[image: image36.jpg]W25

JotoLo0s ¥
112130456715
-lQIW EIR|TIY UII
2lAalsIplrFlclH
4 Esc

910

olpr|+3
JIKIL aam
Z| | X{C|V|[B|N|M,|Entrd




图二十八
5.2温度调整：开机进入主菜单界面（图三），选择系统设置菜单，点击温度调整子界面，进入温度调整界面，可点击折算温度后对话框，界面显示数字键盘提示框输入对应温度值点击OK键保存折算温度，如下图所示：
[image: image37.jpg]T [ 25 B R PR (L
HER

SHEATRE
LENpRE

ERE 75 C

Bt B)1% &

RGRE
2020-03-26 09:56:18





图二十九
注意事项

测试无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，报警声停止，方可切换分接点。在拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，再进行拆线。

用三通道时注意因为第一组数据测试时磁路初次建立可能时间较长，倒换分接时稳定时间会缩短。

仪器成套性

	名称
	数量

	变压器直流电阻测试仪主机
	一台

	专用测试线
	一套

	标准电阻
	一个

	打印纸
	两卷

	保险管
	两支

	接地线
	一条

	电源线
	一条

	合格证/保修卡
	一张

	使用说明书
	一本

	装箱单
	一张


售后服务

仪器自购买之日起一个月内，属产品质量问题免费换新；一年之内，仪器使用过程中出现故障或问题免费维修。本公司对整机提供终身保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。
_1234567890.dwg
Administrator


